## Sheet1
综合办公区北区消防设施维修报价清单
项目名称：综合办公区北区消防设施维修（1-4号主机范围）
序号 | 位置 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 备 注 |  | 含税单价(元) | 含税小计(元) | 更换设备/配件的品牌、型号
1 | 1号机 | 主机散点故障恢复 | 1号主机报故障点约40个，含烟感、温感、手报、模块等。须逐点排查，故障设备更换，线路问题维修。含更换、检修、调试。 | 项 | 40 | 按项包干 | 系统联调联试，所有维修完成后，对1-4号主机及全系统整体联动调试，测试报警、联动、反馈功能，出具调试报告。
2 | 1号机 | 回路线路维修 | 9、10、12分区回路存在开路/短路/接地故障。须故障定位、线路修复、绝缘测试、回路调试。 | 回路 | 3 | 按回路包干
3 | 1号机 | 多线盘维修 | 多线控制盘2块故障(对应2、3号板风机)，无法远程启停。须维修或更换配件，恢复远程控制。 | 块 | 2 | 2、3号板风机多线无法启停
4 | 2号机 | 2号主机烟感故障 | 2号主机报烟感故障3处，故障设备更换或线路维修，含调试。 | 处 | 3 | /
5 | 2号机 | 2号机多线盘故障 | 2号主机多线控制盘2块故障，恢复远程控制功能。 | 块 | 2 | /
6 | 4号机 | 层显故障恢复 | 4号主机楼层显示器1台故障，无法正常显示。须恢复显示及通信。 | 个 | 1 | /
7 | 4号机 | 烟感故障恢复 | 4号主机报烟感故障1处，含排查修复。 | 处 | 1 | /
8 | 4号机 | 13层回路故障维修 | 4号主机13层回路整体故障，无法通信。须回路故障排查、线路修复、设备重新注册。 | 回路 | 1 | 修复后通信正常
10 | 负一 | 送风阀更换 | 负一层送风阀1个故障，无法正常启闭。含旧阀拆除、新阀安装(与原系统兼容)、接线、联动调试。 | 个 | 1 | /
11 | 负一 | 风机维修 | 负一层6分区/负一层11分区风机电机故障。含电机拆装、运输、维修/更换、安装、试运行。 | 台 | 2 | 修复后运行正常
12 | 负一 | 风机控制柜维修 | 负一层6分区风机控制柜无法正常启停风机。含故障元器件更换(接触器/继电器/控制板等)、线路整理、功能调试。 | 台 | 1 | 修复后手动/自动启停正常
9 | 屋顶 | 稳压泵漏水维修 | 屋顶稳压泵漏水。含漏水点排查、密封件/机械密封/泵体部件维修或更换、恢复压力。 | 台 | 1 | 维修后无渗漏、压力正常
13 | 泵房 | 消声防水锤止回阀更换 | 消火栓泵出水DN150止回阀故障(水锤/关闭不严)。材质：球墨铸铁或以上，压力≥1.6MPa。含旧阀拆除、新阀安装、调试。 | 个 | 1 | 更换后无水锤冲击
合计含税总价(元) | [8 empty] | 0
税率
合计不含税总价(元) | [8 empty] | 0
说明： 1.清单基于现场排查结果编制，本项目不集中组织踏勘，响应人可自行前往现场踏勘，以充分了解维修范围、现场条件及风险。踏勘联系人：【白先生】，电话：【15838273444】。未踏勘的响应人视为已充分了解现场情况，中标后不得以现场条件不明为由要求增加费用或延长工期。 2.消防主机品牌为上海松江飞繁，响应人须确保维修配件与原系统兼容。 3.所有维修项完成后须进行系统联调联试，确保火灾自动报警系统整体运行正常。 4.单价须包含人工、材料（含配件）、机械、运输、安装、调试、管理费、利润、税金及质保期服务等全部费用；维修/更换的设备及配件，质保期不少于12个月，自项目最终验收合格之日起计算。 5“主机散点故障恢复（项）”及“回路维修（回路）”按包干价报价，结算时不因实际修复点位数量调整。 6.响应人须在报价文件中注明更换设备/配件的品牌、型号。