
评审规则
评审小组会将对各投标人的投标报价、技术和综合方面进行综合评审，评审小组各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分。计算评审小组成员平均分，得出各投标人的最终评审分，按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。
各投标人的综合得分为:综合得分=价格部分得分+技术部分得分+综合部分得分，总分为100分，其中:价格部分得分60分，技术部分得分30分、综合部分得分10分。
	评分项
	分值
	评审内容
	打分依据

	价格部分
	60分
	基准价计算方法：
1、低于最高投标限价且通过初步评审的投标人为有效投标人，其投标报价为有效报价。
2、基准价的计算方法：a.当有效投标人数量在5家以上（不含5家）时，采用二次平均的方法计算基准价，有效投标人的投标报价去掉一个最高报价和一个最低报价的算术平均值为基准价；
b.当有效投标人数量在5家及以下（含5家）的，采用一次平均的方法计算基准价，基准价为所有有效投标人投标报价的算术平均值。
3、a.当报价高于基准价，计算得分公式：报价得分=(1-（报价-基准价）/基准价)×60；
b.当报价低于或等于基准价，计算得分公式：报价得分=(1-（基准价-报价）/基准价)×60；
分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。
	报价函

	技术部分
	30分
	服务方案对本项目的理解和总体实施思路（m 代表分值，满分6分）：
科学、可行、针对性强4＜m≤6；
合理、可行、细节待完善2＜m≤4；
欠合理，可行性较差，基本满足项目需要0≤m≤2。
	

	
	
	服务质量保证措施（m 代表分值，满分6分）：
科学、可行、针对性强 4＜m≤6；
合理、可行、细节待完善 2＜m≤4；
欠合理，可行性较差，基本满足项目需要0≤m≤2。
	

	
	
	安全管理方案（m 代表分值，满分6分）：
科学、可行、针对性强 4＜m≤6；
合理、可行、细节待完善 2＜m≤4；
欠合理，可行性较差，基本满足项目需要0≤m≤2。
	

	
	
	培训方案（m 代表分值，满分4 分）：
科学、可行、针对性强 4＜m≤6；
合理、可行、细节待完善 2＜m≤4；
欠合理，可行性较差，基本满足项目需要0≤m≤2。
	

	
	
	对接招标联系人，取得现场踏勘资料：
现场实地踏勘得6分；
未现场实地踏勘不得分。
	

	综合部分
	10分
	业绩（10分）
自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商每提供1个同类有效业绩：
每个得2分，最多提供5个，最高得10分（超出部分及无效业绩不计分）；
评标时同时提供下述证明材料：加盖甲乙双方公章或合同章的业绩合同（需显示：合同首页、标的页、双方盖章页、签订时间、服务内容页等合同扫描件并加盖公章），并提供至少10%合同金额的发票复印件；
	合同复印件（加盖公章）
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施工验收标准
1.风机盘管清洗验收标准
①风盘Y格拆卸清洗干净，无杂物，水流畅通；
②托水盘清洗干净无杂物可见托盘本色，并投放防菌片（1—2片）；
③风盘电机除尘，无灰尘，可见材质本色，安装后无异响；
④风盘风轮拆卸清洗干净，无灰尘可见材质本色，安装后无异响；
⑤风盘表冷器清洗干净，无灰尘可见材质本色，通风顺畅；
⑥进出回风网拆卸清洗干净消毒，风口恢复安装后无异响；
⑦风盘出风管道清洗干净，无积尘可见材质本色，通风顺畅无异响；
⑧风盘回风箱及回风管道清洗干净，无积尘可见材质本色，通风顺畅无异响；
⑨施工现场复位，打扫卫生，做好交付；
⑩风盘各部位清洗前后施工对比图片，以报告形式提交。
2.风柜（吊柜）机组清洗验收标准
①风柜（吊柜）Y格拆卸清洗干净，无杂物，水流畅通；
②风柜（吊柜）托水盘清洗干净无杂物可见托盘本色，并投放防菌片（2—4片）；
③风柜（吊柜）电机除尘，无灰尘，可见材质本色；
④风柜（吊柜）风轮清洗干净，无灰尘可见材质本色，安装后无异响；
⑤风柜（吊柜）表冷器清洗干净，无灰尘可见材质本色，通风顺畅；
⑥风柜（吊柜）进出回风网拆卸清洗干净消毒，风口恢复安装后无异响；
⑦风柜（吊柜）出风管道清洗干净，无积尘可见材质本色，通风顺畅无异响
⑧风柜（吊柜）回风箱及回风管道清洗干净，无积尘可见材质本色，通风顺畅无异响；
⑨风柜（吊柜）风管清洗时开设工作口要规整，施工完毕后做好复位检查；
⑩施工现场复位，打扫卫生，做好交付；
⑪风盘各部位清洗前后施工对比图片，以报告形式提交。
3.空调箱及风道清洗验收标准
空调箱清洗应严格按照从新风回风到送风的顺序，分功能段清洁，不得跨段或者跳段清洗：
①拆卸机组初效、中效过滤器，清洗干净，无灰尘，消毒
②清洗机组内外表面无灰尘可见材质本色
③清洗混合段，检查并修复漏点，清洗干净，无灰尘，消毒；
④清洗表冷器，进行消毒消杀，清洗干净，无积尘可见材质本色，通风顺畅无异响；
⑤清洗送风段，检查电机及皮带，进行轴承润滑，必要时更换皮带；
⑥ 风道内采用机器人或人工清洗，清洗干净，无积尘；做好清洗前后的拍照或录像，汇总成报告进行提交。
⑦将拆卸的风阀及风机软连接安装复位，并将清洗过程结束后残余的污水清洁干净，对污水按感染性废物处置，防止二次污染。
