附3：

评审规则

- 评审小组会将对各投标人的投标报价、技术和综合方面进行综合评审，评审小组各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分。计算评审小组成员平均分，得出各投标人的最终评审分，按最终评审分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列，并形成评标意见。

- 各投标人的综合得分为:综合得分=价格部分得分+技术部分得分+综合部分得分，总分为100分，其中:价格部分得分60分，技术部分得分30分、综合部分得分10分。

| 评分项 | 分值 | 评审内容 | 打分依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 | 60分 | 基准价计算方法： 1、低于最高投标限价且通过初步评审的投标人为有效投标人，其投标报价为有效报价。 2、基准价的计算方法：a.当有效投标人数量在5家以上（不含5家）时，采用二次平均的方法计算基准价，有效投标人的投标报价（不含税）去掉一个最高报价和一个最低报价的算术平均值为基准价； b.当有效投标人数量在5家及以下（含5家）的，采用一次平均的方法计算基准价，基准价为所有有效投标人投标报价（不含税）的算术平均值。 3、a.当报价高于基准价，计算得分公式：报价得分=(1-（报价-基准价）/基准价)×60； b.当报价低于或等于基准价，计算得分公式：报价得分=(1-（基准价-报价）/基准价)×60； 分值计算保留小数点后两位，第三位四舍五入。 | 报价函 |
| 技术部分 | 30分 | - 服务方案对本项目的理解和总体实施思路（m代表分值，满分8分）： - 科学、可行、针对性强5＜m≤8； - 合理、可行、细节待完善2＜m≤5； - 欠合理，可行性较差，基本满足项目需要0≤m≤2。 |  |
|  |  | 服务质量保证措施（m代表分值，满分8分）： 科学、可行、针对性强 5＜m≤8； 合理、可行、细节待完善 2＜m≤5； 欠合理，可行性较差，基本满足项目需要0≤m≤2。 |  |
|  |  | 安全管理方案（m代表分值，满分8分）： 科学、可行、针对性强5＜m≤8； 合理、可行、细节待完善2＜m≤5； 欠合理，可行性较差，基本满足项目需要0≤m≤2。 |  |
|  |  | 培训方案（m代表分值，满分6分）： - 科学、可行、针对性强4＜m≤6； - 合理、可行、细节待完善2＜m≤4； 欠合理，可行性较差，基本满足项目需要0≤m≤2。 |  |
| 综合部分 | 10分 | 业绩（10分） 自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准），供应商每提供1个同类有效业绩： 每个得2分，最多提供5个，最高得10分（超出部分及无效业绩不计分）； 评标时同时提供下述证明材料：加盖甲乙双方公章或合同章的业绩合同（需显示：合同首页、标的页、双方盖章页、签订时间、服务内容页等合同扫描件并加盖公章），并提供至少10%合同金额的发票复印件。 | 合同复印件（加盖公章） |

附4：

施工验收标准

1.风机盘管清洗验收标准

①风盘Y格拆卸清洗干净，无杂物，水流畅通；

②托水盘清洗干净无杂物可见托盘本色，并投放防菌片（1—2片）；

③风盘电机除尘，无灰尘，可见材质本色，安装后无异响；

④风盘风轮拆卸清洗干净，无灰尘可见材质本色，安装后无异响；

⑤风盘表冷器清洗干净，无灰尘可见材质本色，通风顺畅；

⑥进出回风网拆卸清洗干净消毒，风口恢复安装后无异响；

⑦风盘出风管道清洗干净，无积尘可见材质本色，通风顺畅无异响；

⑧风盘回风箱及回风管道清洗干净，无积尘可见材质本色，通风顺畅无异响；

⑨施工现场复位，打扫卫生，做好交付；

⑩风盘各部位清洗前后施工对比图片，以报告形式提交。

2.风柜（吊柜）机组清洗验收标准

①风柜（吊柜）Y格拆卸清洗干净，无杂物，水流畅通；

②风柜（吊柜）托水盘清洗干净无杂物可见托盘本色，并投放防菌片（2—4片）；

③风柜（吊柜）电机除尘，无灰尘，可见材质本色；

④风柜（吊柜）风轮清洗干净，无灰尘可见材质本色，安装后无异响；

⑤风柜（吊柜）表冷器清洗干净，无灰尘可见材质本色，通风顺畅；

⑥风柜（吊柜）进出回风网拆卸清洗干净消毒，风口恢复安装后无异响；

⑦风柜（吊柜）出风管道清洗干净，无积尘可见材质本色，通风顺畅无异响

⑧风柜（吊柜）回风箱及回风管道清洗干净，无积尘可见材质本色，通风顺畅无异响；

⑨风柜（吊柜）风管清洗时开设工作口要规整，施工完毕后做好复位检查；

⑩施工现场复位，打扫卫生，做好交付；

⑪风盘各部位清洗前后施工对比图片，以报告形式提交。

3.空调箱及风道清洗验收标准

空调箱清洗应严格按照从新风回风到送风的顺序，分功能段清洁，不得跨段或者跳段清洗：

①拆卸机组初效、中效过滤器，清洗干净，无灰尘，消毒

②清洗机组内外表面无灰尘可见材质本色

③清洗混合段，检查并修复漏点，清洗干净，无灰尘，消毒；

④清洗表冷器，进行消毒消杀，清洗干净，无积尘可见材质本色，通风顺畅无异响；

⑤清洗送风段，检查电机及皮带，进行轴承润滑，必要时更换皮带；

⑥ 风道内采用机器人或人工清洗，清洗干净，无积尘；做好清洗前后的拍照或录像，汇总成报告进行提交。

⑦将拆卸的风阀及风机软连接安装复位，并将清洗过程结束后残余的污水清洁干净，对污水按感染性废物处置，防止二次污染。